变压器交接试验记录

工程名称：{{项目名称}}    单位工程：{{单位工程}}    分部工程：{{分部工程}}

施工单位：{{施工单位}}    监理单位：{{监理单位}}    建设单位：{{建设单位}}

| 变压器名称 | {{变压器名称}} | 型号 | {{变压器型号}} |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定容量(kVA) | {{额定容量}} | 额定电压(kV) | {{额定电压}} |  |
| 出厂编号 | {{出厂编号}} | 试验日期 | {{试验日期}} |  |
| 试验依据 | GB50150-2016 | 天气/温度 | {{天气温度}} |  |
| 序号 | 试验项目 | 试验标准 | 实测值 | 结果 |
| 1 | 绕组绝缘电阻及吸收比 | 与出厂值无明显降低，吸收比≥1.3 | {{绝缘电阻}} | {{结果1}} |
| 2 | 绕组直流电阻 | 线间≤2%、相间≤4%（≤1600kVA） | {{直流电阻}} | {{结果2}} |
| 3 | 变比测试 | 偏差≤±0.5% | {{变比}} | {{结果3}} |
| 4 | 联结组别 | 与铭牌一致 | {{组别}} | {{结果4}} |
| 5 | 铁芯及夹件绝缘 | 与出厂值比较无明显变化 | {{铁芯绝缘}} | {{结果5}} |
| 6 | 介质损耗/绝缘油试验 | 符合 GB50150 | {{介损油试}} | {{结果6}} |
| 7 | 有载分接开关试验 | 动作顺序、切换时间符合厂规 | {{分接开关}} | {{结果7}} |
| 8 | 整体结论 |  | {{试验结论}} |  |

依据 GB50150-2016《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》    试验人员：____________  审核：____________

施工单位：____________    监理单位：____________    日期：____________