SF6 气体湿度、检漏试验记录

工程名称：{{项目名称}}    单位工程：{{单位工程}}    分部工程：{{分部工程}}

施工单位：{{施工单位}}    监理单位：{{监理单位}}    建设单位：{{建设单位}}

| 设备名称 | {{设备名称}} | 型号 | {{设备型号}} |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SF6气室编号 | {{气室编号}} | 试验日期 | {{试验日期}} |  |
| 试验依据 | GB50150-2016、GB/T11023 | 环境温度 | {{环境温度}} |  |
| 序号 | 试验项目 | 试验标准 | 实测值 | 结果 |
| 1 | SF6气体湿度(μL/L) | 断路器≤150，GIS≤250（20℃） | {{湿度}} | {{结果1}} |
| 2 | 气体泄漏检漏 | 年泄漏率≤1%或按厂规 | {{检漏}} | {{结果2}} |
| 3 | 气体纯度 | ≥97%（体积分数） | {{纯度}} | {{结果3}} |
| 4 | 气室压力/密度继电器 | 动作值符合厂规 | {{密度继电器}} | {{结果4}} |
| 5 | 整体结论 |  | {{试验结论}} |  |

依据 GB50150-2016、GB/T11023    试验人员：____________  审核：____________

施工单位：____________    监理单位：____________    日期：____________